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Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D
Instalacja PV
3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
	Dane klimatyczne
	Kielce, POL (2001 - 2020)
	

	Źródło wartości
	Meteonorm 8.2
	

	Moc generatora PV
	9,44
	kWp

	Powierzchnia generatora PV
	41,3
	m²

	Liczba modułów PV
	16
	

	Liczba falowników
	1
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Ilustracja: Schemat instalacji
Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.
Struktura instalacji
Przegląd
Dane instalacji
	Rodzaj instalacji
	3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)


Dane klimatyczne
	Lokalizacja
	Kielce, POL (2001 - 2020)

	Źródło wartości
	Meteonorm 8.2

	Rozdzielczość danych
	1 h

	Zastosowane modele symulacji:
	

	   - Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
	Hofmann

	   - Nasłonecznienie powierzchni nachylonej
	Hay & Davies


Powierzchnie modułów
1. Powierzchnię modułu - Wschód
Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Wschód
	Nazwa
	Wschód
	

	Moduły PV
	8 x SSP590S8T-144NT  (v3)
	

	Producent
	SmartSun Power
	

	Nachylenie
	30
	°

	Orientacja
	Wschód 81
	°

	Rodzaj montażu
	Równolegle z dachem
	

	Powierzchnia generatora PV
	20,7
	m²
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Ilustracja: 1. Powierzchnię modułu - Wschód
2. Powierzchnię modułu - Zachód
Generator PV, 2. Powierzchnię modułu - Zachód
	Nazwa
	Zachód
	

	Moduły PV
	8 x SSP590S8T-144NT  (v3)
	

	Producent
	SmartSun Power
	

	Nachylenie
	30
	°

	Orientacja
	Zachód 261
	°

	Rodzaj montażu
	Równolegle z dachem
	

	Powierzchnia generatora PV
	20,7
	m²
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Ilustracja: 2. Powierzchnię modułu - Zachód
Linia poziome, Projektowanie 3D
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Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)
Konfigurację falownika
Konfiguracja 1
	Powierzchnie modułów
	Wschód + Zachód

	Falownik 1
	

	   Model
	SOFAR 8.8KTLX-G3 (v2)

	   Producent
	SOFARSOLAR Co., Ltd.

	   Liczba
	1

	   Współczynnik wymiarowania
	118 %

	   Konfiguracja
	MPP 1: 1 x 8

	
	MPP 2: 1 x 8


Sieć AC
Sieć AC
	Liczba faz
	3
	

	Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym
	230
	V

	Współczynnik mocy (cos phi)
	+/- 1
	


Wyniki symulacji
Wyniki Cała instalacja
Instalacja PV
	Moc generatora PV
	9,44
	kWp

	Spec. uzysk roczny
	811,62
	kWh/kWp

	Stosunek wydajności (PR)
	80,11
	%

	Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
	3,6
	%

	
	
	

	Energia oddana do sieci
	7 666
	kWh/Rok

	Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)
	7 666
	kWh/Rok

	Pobór w trybie czuwania (Falownik)
	5
	kWh/Rok

	
	
	

	Emisja CO₂, której dało się uniknąć:
	3 601
	kg / rok
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Ilustracja: Prognoza uzysku
Arkusze danych
Arkusz danych modułu PV
Moduł PV: SSP590S8T-144NT (v3)
	Producent
	SmartSun Power
	

	Dostępny
	Tak
	

	
	
	

	Dane elektryczne
	
	

	Typ ogniwa
	Si monokrystaliczny
	

	Moduł półogniwa
	Nie
	

	Liczba ogniw
	144
	

	Liczba diod by-pass
	3
	

	Straty napięcia na diodzie bypassu
	1
	V

	Zintegrowany optymalizator mocy
	Nie
	

	Tylko falownik transformatorowy
	Nie
	

	
	
	

	Parametry U/I przy STC
	
	

	Napięcie w MPP
	43,4
	V

	Natężenie prądu w MPP
	13,59
	A

	Napięcie obwodu otwartego
	51,6
	V

	Prąd zwarciowy
	14,34
	A

	Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją
	0
	%

	Moc znamionowa
	590
	W

	Współczynnik wypełnienia
	79,71
	%

	Współczynnik sprawności
	22,83
	%

	
	
	

	Parametry obciążenia częściowego U/I (obliczone)
	
	

	Źródło wartości
	Standard (Model PV*SOL)
	

	Nasłonecznienie
	200
	W/m²

	Napięcie w MPP przy obciążeniu częściowym
	41,02
	V

	Natężenie prądu w MPP przy obciążeniu częściowym
	2,72
	A

	Napięcie pracy jałowej przy obciążeniu częściowym
	46,45
	V

	Prąd zwarciowy przy obciążeniu częściowym
	2,87
	A

	
	
	

	Parametry dodatkowe
	
	

	Współczynnik temperaturowy Voc
	-129
	mV/K

	Współczynnik temperaturowy Isc
	6,45
	mA/K

	Współczynnik temperaturowy Pmpp
	-0,3
	%/K

	Współczynnik kąta padania (IAM)
	95
	%

	Czynnik dwustronny
	10
	%

	Maksymalne napięcie systemowe
	1500
	V

	
	
	

	Dane mechaniczne
	
	

	Szerokość
	1134
	mm

	Wysokość
	2278
	mm

	Głębokość
	35
	mm

	Szerokość ramki
	35
	mm

	Ciężar
	32
	kg


Arkusz danych falownika 
Falownik: SOFAR 8.8KTLX-G3 (v2)
	Producent
	SOFARSOLAR Co., Ltd.
	

	Dostępny
	Tak
	

	
	
	

	Dane elektryczne – DC
	
	

	Moc znamionowa DC
	8,8
	kW

	Maks. moc prądu DC
	12
	kW

	Napięcie znamionowe DC
	650
	V

	Maks. napięcie wejściowe
	1100
	V

	Maks. prąd wejściowy
	30
	A

	Max. prąd zwarciowy 
	30
	A

	Liczba wejść DC
	2
	

	
	
	

	Dane elektryczne − AC
	
	

	Moc znamionowa prądu AC
	8
	kW

	Maks. moc prądu AC
	8,8
	kVA

	Liczba faz
	3
	

	Z transformatorem
	Nie
	

	
	
	

	Dane elektryczne – Inne
	
	

	Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia wejściowego prądu od napięcia znamionowego
	0,2
	%/100V

	Min. Moc przesyłana do sieci
	50
	W

	Pobór w trybie czuwania
	1
	W

	Zużycie nocne
	1
	W

	
	
	

	Tracker MPP
	
	

	Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
	98,4
	%

	Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
	99,9
	%

	Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej)
	2
	

	
	
	

	   Tracker MPP 1-2
	
	

	   Maks. prąd wejściowy
	15
	A

	   Max. prąd zwarciowy 
	15
	A

	   Maks. moc wejściowa
	6
	kW

	   Min. napięcie MPP
	140
	V

	   Max. napięcie MPP
	1000
	V


Plany i listy części
Schemat połączeń
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Ilustracja: Schemat połączeń
Lista części
Lista części
	#
	Typ
	Numer pozycji
	Producent
	Nazwa
	Ilość
	Jednostka

	1
	Moduł PV
	
	SmartSun Power
	SSP590S8T-144NT
	16
	Sztuka

	2
	Falownik
	
	SOFARSOLAR Co., Ltd.
	SOFAR 8.8KTLX-G3
	1
	Sztuka

	3
	Komponenty
	
	
	Czujnik przepływu energii kWh
	1
	Sztuka

	4
	Komponenty
	
	
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z uziemieniem Typ I + II AC
	1
	Sztuka

	5
	Komponenty
	
	
	Bezpiecznik S303 B6
	1
	Sztuka

	6
	Komponenty
	
	
	Bezpiecznik S303 B16
	1
	Sztuka

	7
	Komponenty
	
	
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z uziemieniem Typ I + II 1000V DC
	2
	Sztuka

	8
	Komponenty
	
	
	Rozłącznik 
	1
	Sztuka


Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie
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Ilustracja: Zrzut ekranu04
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Ilustracja: Zrzut ekranu05
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Ilustracja: Zrzut ekranu06
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Ilustracja: Zrzut ekranu07
Konfiguracja
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Ilustracja: Zrzut ekranu03
Zacienienie
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Ilustracja: Zrzut ekranu01
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Ilustracja: Zrzut ekranu02
Stworzono przy użyciu PV*SOL premium 2024 (R7)
Valentin Software GmbH
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Stworzono przy użyciu PV*SOL premium 2024 (R7)
Strona 2 od 2
Valentin Software GmbH
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Prognoza uzysku
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Legenda

Nazwa obszaru modulu Powierzcnie modulu (i) Falownik () Modut PV

Wschéd (1) 1x SOFARSOLAR Co., Ltd., SOFAR 8.8KTIX-G3, 8 K (1) SmartSun Power, SSPS90SST-144NT, 590 Wp
‘7 axb _ ‘ 8 Moduly PV, 4,72 kip Z

Orientaca 81°, Nachylenie 30°
Zachéd
ligba: a Cagixb Moduly PV “g Moduly PV, 4,72 kip
Orientada 261° Nachylenie 30°
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