Tytuł projektu: OSP Makoszyn

OSP Makoszyn

Adres instalacji

OSP Makoszyn

# Przegląd projektu

Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D

## Instalacja PV

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

| Dane klimatyczne | Kielce, POL (2001 - 2020) |  |
| --- | --- | --- |
| Źródło wartości | Meteonorm 8.2 |  |
| Moc generatora PV | 9,44 | kWp |
| Powierzchnia generatora PV | 41,3 | m² |
| Liczba modułów PV | 16 |  |
| Liczba falowników | 1 |  |

Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.

# Struktura instalacji

## Przegląd

Dane instalacji

| Rodzaj instalacji | 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) |
| --- | --- |

Dane klimatyczne

| Lokalizacja | Kielce, POL (2001 - 2020) |
| --- | --- |
| Źródło wartości | Meteonorm 8.2 |
| Rozdzielczość danych | 1 h |
| Zastosowane modele symulacji: |  |
| - Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej | Hofmann |
| - Nasłonecznienie powierzchni nachylonej | Hay & Davies |

## Powierzchnie modułów

### 1. Powierzchnię modułu - Wschód

Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Wschód

| Nazwa | Wschód |  |
| --- | --- | --- |
| Moduły PV | 8 x SSP590S8T-144NT (v3) |  |
| Producent | SmartSun Power |  |
| Nachylenie | 30 | ° |
| Orientacja | Wschód 81 | ° |
| Rodzaj montażu | Równolegle z dachem |  |
| Powierzchnia generatora PV | 20,7 | m² |

Ilustracja: 1. Powierzchnię modułu - Wschód

### 2. Powierzchnię modułu - Zachód

Generator PV, 2. Powierzchnię modułu - Zachód

| Nazwa | Zachód |  |
| --- | --- | --- |
| Moduły PV | 8 x SSP590S8T-144NT (v3) |  |
| Producent | SmartSun Power |  |
| Nachylenie | 30 | ° |
| Orientacja | Zachód 261 | ° |
| Rodzaj montażu | Równolegle z dachem |  |
| Powierzchnia generatora PV | 20,7 | m² |

Ilustracja: 2. Powierzchnię modułu - Zachód

## Linia poziome, Projektowanie 3D

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

## Konfigurację falownika

Konfiguracja 1

| Powierzchnie modułów | Wschód + Zachód |
| --- | --- |
| Falownik 1 |  |
| Model | SOFAR 8.8KTLX-G3 (v2) |
| Producent | SOFARSOLAR Co., Ltd. |
| Liczba | 1 |
| Współczynnik wymiarowania | 118 % |
| Konfiguracja | MPP 1: 1 x 8 |
|  | MPP 2: 1 x 8 |

## Sieć AC

Sieć AC

| Liczba faz | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym | 230 | V |
| Współczynnik mocy (cos phi) | +/- 1 |  |

# Wyniki symulacji

## Wyniki Cała instalacja

Instalacja PV

| Moc generatora PV | 9,44 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Spec. uzysk roczny | 811,62 | kWh/kWp |
| Stosunek wydajności (PR) | 80,11 | % |
| Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia | 3,6 | % |
| Energia oddana do sieci | 7 666 | kWh/Rok |
| Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu) | 7 666 | kWh/Rok |
| Pobór w trybie czuwania (Falownik) | 5 | kWh/Rok |
| Emisja CO₂, której dało się uniknąć: | 3 601 | kg / rok |

Ilustracja: Prognoza uzysku

# Arkusze danych

## Arkusz danych modułu PV

Moduł PV: SSP590S8T-144NT (v3)

| Producent | SmartSun Power |  |
| --- | --- | --- |
| Dostępny | Tak |  |
| Dane elektryczne |  |  |
| Typ ogniwa | Si monokrystaliczny |  |
| Moduł półogniwa | Nie |  |
| Liczba ogniw | 144 |  |
| Liczba diod by-pass | 3 |  |
| Straty napięcia na diodzie bypassu | 1 | V |
| Zintegrowany optymalizator mocy | Nie |  |
| Tylko falownik transformatorowy | Nie |  |
| Parametry U/I przy STC |  |  |
| Napięcie w MPP | 43,4 | V |
| Natężenie prądu w MPP | 13,59 | A |
| Napięcie obwodu otwartego | 51,6 | V |
| Prąd zwarciowy | 14,34 | A |
| Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją | 0 | % |
| Moc znamionowa | 590 | W |
| Współczynnik wypełnienia | 79,71 | % |
| Współczynnik sprawności | 22,83 | % |
| Parametry obciążenia częściowego U/I (obliczone) |  |  |
| Źródło wartości | Standard (Model PV*SOL) |  |
| Nasłonecznienie | 200 | W/m² |
| Napięcie w MPP przy obciążeniu częściowym | 41,02 | V |
| Natężenie prądu w MPP przy obciążeniu częściowym | 2,72 | A |
| Napięcie pracy jałowej przy obciążeniu częściowym | 46,45 | V |
| Prąd zwarciowy przy obciążeniu częściowym | 2,87 | A |
| Parametry dodatkowe |  |  |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -129 | mV/K |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 6,45 | mA/K |
| Współczynnik temperaturowy Pmpp | -0,3 | %/K |
| Współczynnik kąta padania (IAM) | 95 | % |
| Czynnik dwustronny | 10 | % |
| Maksymalne napięcie systemowe | 1500 | V |
| Dane mechaniczne |  |  |
| Szerokość | 1134 | mm |
| Wysokość | 2278 | mm |
| Głębokość | 35 | mm |
| Szerokość ramki | 35 | mm |
| Ciężar | 32 | kg |

## Arkusz danych falownika

Falownik: SOFAR 8.8KTLX-G3 (v2)

| Producent | SOFARSOLAR Co., Ltd. |  |
| --- | --- | --- |
| Dostępny | Tak |  |
| Dane elektryczne – DC |  |  |
| Moc znamionowa DC | 8,8 | kW |
| Maks. moc prądu DC | 12 | kW |
| Napięcie znamionowe DC | 650 | V |
| Maks. napięcie wejściowe | 1100 | V |
| Maks. prąd wejściowy | 30 | A |
| Max. prąd zwarciowy | 30 | A |
| Liczba wejść DC | 2 |  |
| Dane elektryczne − AC |  |  |
| Moc znamionowa prądu AC | 8 | kW |
| Maks. moc prądu AC | 8,8 | kVA |
| Liczba faz | 3 |  |
| Z transformatorem | Nie |  |
| Dane elektryczne – Inne |  |  |
| Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia wejściowego prądu od napięcia znamionowego | 0,2 | %/100V |
| Min. Moc przesyłana do sieci | 50 | W |
| Pobór w trybie czuwania | 1 | W |
| Zużycie nocne | 1 | W |
| Tracker MPP |  |  |
| Zakres mocy < 20% mocy znamionowej | 98,4 | % |
| Zakres mocy > 20% mocy znamionowej | 99,9 | % |
| Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej) | 2 |  |
| Tracker MPP 1-2 |  |  |
| Maks. prąd wejściowy | 15 | A |
| Max. prąd zwarciowy | 15 | A |
| Maks. moc wejściowa | 6 | kW |
| Min. napięcie MPP | 140 | V |
| Max. napięcie MPP | 1000 | V |

# Plany i listy części

## Schemat połączeń

Ilustracja: Schemat połączeń

## Lista części

Lista części

| # | Typ | Numer pozycji | Producent | Nazwa | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł PV |  | SmartSun Power | SSP590S8T-144NT | 16 | Sztuka |
| 2 | Falownik |  | SOFARSOLAR Co., Ltd. | SOFAR 8.8KTLX-G3 | 1 | Sztuka |
| 3 | Komponenty |  |  | Czujnik przepływu energii kWh | 1 | Sztuka |
| 4 | Komponenty |  |  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z uziemieniem Typ I + II AC | 1 | Sztuka |
| 5 | Komponenty |  |  | Bezpiecznik S303 B6 | 1 | Sztuka |
| 6 | Komponenty |  |  | Bezpiecznik S303 B16 | 1 | Sztuka |
| 7 | Komponenty |  |  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z uziemieniem Typ I + II 1000V DC | 2 | Sztuka |
| 8 | Komponenty |  |  | Rozłącznik | 1 | Sztuka |

# Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

## Otoczenie

Ilustracja: Zrzut ekranu04

Ilustracja: Zrzut ekranu05

Ilustracja: Zrzut ekranu06

Ilustracja: Zrzut ekranu07

## Konfiguracja

Ilustracja: Zrzut ekranu03

## Zacienienie

Ilustracja: Zrzut ekranu01

Ilustracja: Zrzut ekranu02